六圩污水处理厂二期三期生物池曝气器

清洗项目招标文件

曝气是活性污泥法废水生物处理技术的重要工艺环节，曝气直接关系到出水水质。

曝气器是实现曝气的基础设备，作为污水处理厂的重要设备，曝气器长期置于水底，存在各种管道堵塞情况，造成局部曝气微弱、曝气不均匀，最终影响水质处理。

为保证生产稳定运行，现拟对六圩污水处理厂二期三期生物池曝气器进行清洗，邀请各单位对该清洗项目递交报价。我方具体要求如下：

一、项目情况介绍

- a、项目概述

本项目场址位于扬州洁源环境股份有限公司六圩污水处理厂内。现场踏勘联系人：刘炀 18952798152

- 二期日处理能力10万吨，采用刚玉曝气器，目前第1、第6廊道堵塞严

重、曝气微弱，且通过加大气量也无法改变现状，其他廊道曝气量较大，但是存在局部曝气微弱的现象，同时，存在曝气气泡大、曝气不均匀的问题。二期第1、第6廊道各有2071支曝气器。

- 三期日处理能力5万吨，采用刚玉曝气器，状况与二期类似。三期第1、

第6廊道各有1042支曝气器。

- b、项目目标

通过在线深度清洗，在正常生产的前体下，解决上述廊道进气困难的问题，

同时，降低该廊道曝气器的出气阻力、提高该廊道曝气器的实际氧转移率。

清洗后单个曝气器出气量≥1m3/h，及单个廊道的出气量≥该廊道曝气器的数量（支）*1（m3/h/支）。

乙方所用去垢药剂不得对管道、曝气器和细菌状态造成影响。

二、报价形式

1.各报价单位需结合现场查勘情况进行报价，以现场查勘及招标方现场实际要求为准，确保项目目标正常完成。（本次不组织集中查勘现场，请各投标人自行查勘现场）

2.此价格包含本项目涉及到的一切费用（包含增值税费、利润、药剂费、服务费、临时设备安装及拆卸费、运输费、保险费等所有费用）；

3.最高限价：12万元；

三、投标材料要求

提供但不限于以下加盖公章复印件材料一套：

1、营业执照。

2、若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件；若授权代表参加的，须提供法人授权书和授权代表身份证复印件。

3、投标方需提供自2020年1月1日以来类似污水池曝气廊道清洗项目业绩。

4、投标方需提供所选用的清洗设备配置及去垢药剂技术性能参数说明等材料。

5、本项目技术方案。

相关原件备查，便于校核。

四、付款方式及质保要求

1、曝气器清洗经招标方验收合格后，招标方支付合同总价的95%，剩余5%为质保金，质保期满后付清。

2、曝气器清洗项目验收完成后质保期为6个月，质保期从设备安装调试验收合格之日起计算。

3、在质保期内如出现因设备质量问题或者更换部件造成的设备故障引起的返工维修或更换，返工所发生的费用由投标人承担。

五.中标模式：综合评标法。

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 50分 | 以所有有效投标人报价的平均价为评标基准价，投标人报价低于评标基准价的、得满分50分，投标人报价高于评标基准价的、每高1％扣0.6分，扣完为止，不足1%的按照1%计算。 |
| 2 | 技术方案 | 30分 | 技术性能描述（8分）： 1.内容完善、满足设计技术要求，得4-8分； 2.内容较完善、满足设计技术要求，得0-4分； 3.内容不完善的，得0分； |
|  |  |  | 技术性能保障措施（5分）： 1.内容合理、对效果有明显保障措施的，得3-5分； 2.内容较合理、有保障措施并对效果有所改进的，得0-3分； 3.内容不合理的，得0分； |
|  |  |  | 招标文件响应（5分）： 1.完全响应，内容详尽的，得2-5分； 2.完全响应，内容一般，得0-2分； 3.响应不详尽的，得0分； |
|  |  |  | 供货方案（6分）： 1.内容合理、详尽的，得2-6分； 2.内容比较合理、比较详尽的，得0-2分； 3.内容不合理，不详尽的，得0分； |
|  |  |  | 应急预案及响应（3分）： 1.内容详尽、措施合理的，得2-3分； 2.内容比较详尽、措施比较合理的，得0-2分； 3.内容不详尽，措施不合理的，得0分； |
|  |  |  | 质量保证和售后服务（3分）： 1.内容详尽、合理的，保证措施到位，得2-3分； 2.内容比较详尽、合理的，措施比较合理的，得0-2分； 3.内容不详尽，不合理的，得0分 |
| 3 | 经营业绩 | 15分 | 投标人每提供1个2018年1月1日至今（以合同签订时间为准）日处理规模大于3万吨/日的污水处理厂同类清洗服务业绩，得3分，本项满分15分。 业绩证明材料为合同复印件（复印件加盖投标人公章）。 |
| 4 | 资信证明 | 5分 | 提供一年内银行开具的资信证明，得5分。 |
| 备注：各投标单位应在报价文件中提供相关内容并在投标文件前附目录，如缺项，则不得分。 |  |  |  |

六.合同签订：若贵单位中标，我方将通知贵单位签订后续合同。

七、投标文件的中标、提交方式、时间及地点

1、提交方式：投标文件必须按要求密封，并将纸质投标文件直接送达或者邮寄。

2、提交地点：扬州市广陵区汤汪路1号 扬州洁源环境股份有限公司物资采购处211办公室

3、联系人：董石语    联系电话：13382752557

4、提交截止时间： 2024 年1月15日上午11：30前将纸质投标文件邮寄或送达我单位，超过投标截止时间送达的文件不予接受（采用邮寄方式的以我单位签收时间为准）。

5、参加投标企业的文件一概不退，资料封存归档。

八、合同模板

采购合同

###### 买方：扬州洁源环境股份有限责任公司（以下简称甲方）

卖方：                            （以下简称乙方）

合同签订时间：    年    月    日

签订地点： 扬州洁源环境股份有限公司

甲方因生产需求，需对生物池曝气器进行在线深度清洗，此项目委托乙方进行现场实施。

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规、规章及其他

规范性文件，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵守：

第一条、合同文件的构成及解释顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同；

- 价格明细表

- 安全协议

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。如有模棱两可或互相矛盾之处，以上面所列顺序在前的为准，同一顺序的则以形成文件时间在后的为准。

- 、工作内容

本次生物池曝气器在线清洗项目主要由租赁临时清洗设备的运输安装、曝气管路的安装及恢复、生物池曝气器的一次性在线清洗等内容组成。乙方负责在甲方厂区进行生物池曝气器在线清洗全部事项，清洗完成后确保甲方曝气系统的恢复（如因乙方清洗服务导致甲方生物池曝气系统故障或不能使用，乙方须在24小时内派技术人员到现场确认和处理出现的问题，且乙方须赔偿甲方经济损失）。

第三条、服务期及服务地点

3.1 生物池曝气器在线清洗设备安装及清洗周期：本合同签订完成后30日内。

3.2 服务地点：扬州洁源环境股份有限公司（六圩污水处理厂）。

第四条、合同价款及支付

4.1  生物池曝气器在线清洗项目金额（含税）：【          】元（大写：【                       】），此费用包含曝气器在线清洗项目发生的所有费用。具体明细见附件一。

4.2  支付方式：【本合同无预付款】。生物池曝气器在线清洗项目完成，经甲方验收合格后，乙方开具合规的增值税发票及提交支付申请后【10】个工作日内，甲方向乙方支付95%合同金额，剩余5%金额作为合同质保金，质保期满，本次生物池曝气器在线清洗项目无质量问题，甲方支付质保金（无息）。

4.2.1具体支付方式为：公对公转账。

4.2.2在甲方向乙方支付合同价款前，乙方应向甲方开具增值税发票并保证发票的真实性，否则甲方有权拒绝付款并顺延付款时间。乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方须依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任。赔偿范围包括但不限于税款、违约金、滞纳金、罚金、造成的损失以及实现债权所需的费用等。

（1）甲方发票信息：

单位名称：扬州洁源环境股份有限公司

税    号：91321000703902895A

开户行及账号： 扬州建行城东支行32001745136051522323

（2）乙方账户信息：

单位名称：

开户银行：

银行账号：

第五条、甲方的权利和义务

5.1甲方应根据合同规定按时间向乙方支付合同款。

5.2甲对乙方在工作中违反安全规定的行为，甲方有权责令乙方整改。

5.3及时组织验收。

第六条、乙方的权利和义务

6.1乙方应严格执行合同要求，规范工作内容，履行合同约定，服从甲方的指挥调度，遵守甲方的相关规章制度要求，合理安排人员，确保能保质保量地按合同约定完成各项工作内容。

6.2按甲方验收要求提供相关验收资料。

第七条、验收

7.1验收标准为：

清洗后单个曝气器出气量≥1m3/h，及单个廊道的出气量≥该廊道曝气器的数量（支）*1（m3/h/支）。

7.2 验收方式为：

①保证清洗前后的风机功率大致相同；

②清洗完毕后，对廊道分别进行测试，即测试某个廊道时，关闭其他廊道进气阀门，然后记录该廊道清洗后的进气量；

③按照本方法达到验收标准，即为验收合格；未达到验收标准，视为不合格；

④甲乙双方共同验收，并以双方确认的清洗效果确认书(验收单)为本次服务验收合格的依据。

7.3 当乙方提供的清洗服务质量未满足甲方要求时，甲方有权拒绝签字验收，并由乙方承担相应的损失，同时甲方有权终止合同。由于服务质量原因影响甲方生产时，乙方应赔偿甲方的损失。

第八条  安全责任

8.1乙方应加强安全管理，对进场服务人员进行安全教育。

8.2乙方应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任。

8.3由于乙方原因在服务场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由乙方负责赔偿。

8.4甲方应履行安全职责，监督、检查乙方安全工作的实施，组织乙方进行安全检查。

第九条、售后服务及质保期

9.1 质保期【6】个月。质保期内本次生物池曝气器在线清洗项目所涉及管路故障或损坏，乙方无条件更换或维修。

9.2质保期从甲乙双方验收完毕之日起计算。

9.3清洗服务在合同质保期内出现质量问题，乙方未按要求到现场进行确认和处理出现的质量问题，甲方可自行组织处理，费用在质保金中扣出。

第十条、违约责任

10.1甲方违约责任

甲方没有按合同的规定支付服务费的，甲方需向乙方支付延期违约金,每延期一日应支付500元作为违约金。

10.2乙方违约责任

10.2.1安装服务时间违约：乙方未能按约定完成生物池曝气器在线清洗工作，乙方须向甲方支付延期违约金，每延期一日支付违约金为合同金额的千分之五。

10.2.2合同约定生物池曝气器在线清洗项目工作开展的时间结束【10】日后，乙方仍未能完成生物池曝气器在线清洗项目工作，视为乙方不能履行合同，乙方须向甲方支付合同金额10%违约金，并赔偿因不能按期完工给甲方造成的一切损失，且甲方可单方面解除合同。

10.2.3质量违约：如发现乙方生物池曝气器在线清洗服务不符合合同约定要求，乙方无条件进行再次清洗，直到达到合同约定要求，甲方可单方面解除合同；

第十一条 不可抗力

如果任何一方当事人受到订立合同时不能预见、不能避免且不能克服的客观情况的影响，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应在知道或应当知道不可抗力事件发生后的【5】日内通知另一方当事人，通知中应说明受阻碍履行的各项义务以及预计恢复履行的时间，并应在不可抗力事件发生后【28】日内向另一方当事人提供行政机关或专业机构出具的相关证明。

受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任，但因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过【140】日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

第十二条 风险承担

12.1  到货验收之前合同货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

12.2  甲方因合同货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接收或解除合同的，合同货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

第十三条 合同的解除和变更

13.1变更

任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可以书面形式进行变更。

13.2解除

经双方协商一致可以解除合同，解除合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

合同任何一方行使合同约定的单方解除权时，合同自解除的通知到达合同相对方之日起解除。本合同解除后，本合同约定的有关结算、违约、争议解决方式、保密等条款仍然有效。

第十四条  争议解决方式

甲方和乙方如在合同履行过程中发生争议，应本着诚实信用的原则友好协商解决，也可以请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解。

如通过上述办法不能解决争议，双方同意采用下列第【2】种方式解决争议：

（1）向【扬州市】仲裁委员会申请仲裁；

（2）向【甲方所在地】有管辖权的人民法院起诉。

发生争议后，在争议解决的过程中，除受争议影响的部分外，甲乙双方须继续履行其合同约定的权利和义务。除非出现下列情况：

合同确已无法履行的；

合同双方协商中止的；

（3）法院责令停止的。

第十五条 合同份数及有效期

15.1  本合同一式【5】份，均具有同等法律效力，甲方执【4】份， 乙方执【1】份，本合同未尽事宜，另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

15.2  本合同有效期：本合同约定的全部内容执行完毕后，本合同自动失效。

15.3  本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后即时生效。

###### 甲方：                                  乙方:

委托代理人：	委托代理人：

签订日期：	签订日期：

附件一：合同价格明细表

附件二：安全协议

安全生产协议书

发包单位：   扬州洁源环境股份有限公司      （以下简称甲方）

承包单位：                                 （以下简称乙方）

依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规、政策，为了切实加强安全生产管理，全面履行甲乙双方签订的合同，进一步明确在项目开展过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护作业人员的安全身体健康，防止因工伤亡事故的发生，签订本协议书。甲乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保作业现场的安全生产。

一、作业概况

1、作业名称：生物池曝气器清洗

2、作业地点；六圩污水处理厂厂区内

3、作业周期：按合同约定执行

4、作业内容: 清洗服务

二、安全生产目标

1、人身伤亡事故为零；

2、机械、设备事故为零；

3、火灾事故为零；

4、环境污染事故为零。

三、安全生产要求

第一条 甲方的权利和义务

1、甲方对乙方提供的资质证明、证件、安全管理等材料进行严格审核。

2、甲方检查乙方进入作业现场的工作人员，必须按照规范要求，配备符合国家、行业标准要求的个人防护用品，并对乙方配备的个人防护用品进行检查，未穿戴和使用个人防护用品的人员不得进入施工现场。

3、甲方对乙方作业全过程进行安全监督检查，有权制止“三违”行为，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令乙方停工整顿。

4、甲方有权对安全意识差、不服从安全生产管理的乙方人员责令退场;情节严重的，甲方有权单方面解除合同，不承担违约责任，由此给甲方造成损失的，全部责任由乙方承担。

5、甲方对乙方进入作业现场人员进行安全教育培训，并接受教育及签字，未经甲方培训的人员一律不得进入作业现场。

第二条 乙方的权利和义务

1、乙方严格执行安全生产法律法规及标准规范进行生产作业，作业过程中如违反相关规定而造成事故的责任和因此而造成的损失由乙方自行承担。

2、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行各项标准规范，自觉遵守有关有限空间作业的各项规定。

3、乙方在作业期限内，进行有限空间作业、高空作业等，必须依据甲方《有限空间作业安全管理制度》、《高处作业安全管理制定》等规定，执行有限空间作业、高处作业、动火作业等危险作业审批手续，未经甲方书面同意，严禁私自进行有限空间作业、高处作业、动火作业，否则造成的一切责任由乙方自行负责；且乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按甲方要求及有关合同条款加强自身管理，履行乙方责任。

4、乙方必须按规定为作业人员配发国家、行业标准的劳动防护用品，并进行检查和监督执行。

5、未经甲方书面同意乙方不得擅自拆除任何安全防护措施。

6、乙方教育本单位职工遵章守法，施工中如因乙方作业人员违章指挥、违反安全纪律，违反安全操作规程而发生伤亡事故，所造成的损失和后果由乙方负责，如因此造成甲方承担补偿或赔偿责任的，甲方有权全额向乙方追偿。

7、如乙方在作业过程中，造成对第三方的伤害，一切责任由乙方负责，如因此造成甲方发生补偿或赔偿的，甲方有权全额向乙方追偿。

8、乙方在施工期间，严禁偷、挪用、破坏施工现场的安全防护设施、警示标志、材料设备以及消防器材等。

9、乙方必须执行“因工伤亡事故报告制度”，如乙方作业现场发生因工伤亡事故，必须立即向甲方及有关部门报告，不得迟报、瞒报、谎报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现场设备、设施时，要做记录或拍照。不准破坏事故现场。乙方须积极配合甲方及甲方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察，不得提供伪证。

第三条 其它

1、本协议经甲乙双方签字、盖章后生效，双方应认真履行。其他未尽事宜由双方依据国家法律法规协商解决，届时可签署补充协议。甲乙双方协商不成或发生争议的，任何一方均应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

2、乙方还需遵守国家、省、市的其他安全管理法律法规。

3、协议有效期:从本协议签定之日至清洗服务项目合同终止。

4、此协议作为合同附件，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。

发包单位代表：（甲方签章）    承包单位代表：（乙方签章）

签订时间：  年   月   日    签订时间：  年   月   日