扬州供热有限公司无缝钢管                 采购公告

扬州供热有限公司李尔线供热工程无缝管采购进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加竞标。

一、项目名称

扬州供热有限公司李尔线供热工程无缝管采购招标

二、招标内容、规格及数量

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 材质要求 | 单位 | 执行标准 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无缝钢管 | Φ325*8（正公差） | 20# | 米 | GB/T8163-2008 | 1930 |
| 2 | 无缝钢管 | Φ219*6（正公差） | 20# | 米 | GB/T8163-2008 | 1 |
| 3 | 无缝钢管 | Φ159*4.5（正公差） | 20# | 米 | GB/T8163-2008 | 6 |

三、技术指标：见附件一。

四、参加投标的供应商资质要求

供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并符合下列条件：

1、投标人在法律上和财务上独立并能合法运作，具有法人地位和独立订立合同的权力。

2、投标人具备从事钢材的销售相应的资格和能力。企业注册资金需达到500w以上，且正常经营达到三年以上。

3、投标人具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。

4、法定代表人为同一人的两个（及以上）的投标人不得同时投标；母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。

5、投标方拥有产品检验报告或质保书。

6、投标方至少拥有3个压力16公斤以上、温度300℃以上，管径DN400以上管道工程的使用业绩，并提供合同复印件。

报名需提交材料：（报名提交原件备查，复印件装订成册）

- 法定代表人授权委托书或代理书，委托代理人身份证；

- 三证合一营业执照；

- 相关业绩

- 提供制造商资格证书

- 制造厂商的授权书(若投标人不是投标产品制造商)、制造厂商资格声明及贸易公司(作为代理)的资格声明；

以上资料复印件必须全部加盖企业红色公章。

五、投标须知

1、投标书须盖公司公章，须密封并盖封口章，否则视为无效；

2、投标书内容不全，字迹模糊难以辨认的视为无效；

3、本招标文件是签订采购合同的主要依据；

4、投标单位在开标前，对投标文件及报价必须严格保密；

5、投标方应提供完整的投标书两份，按招标方规定的时间、地点送达招标方处；

6、投标单位须将营业执照、相关证书证件等原件带来由招标单位查验。

六、投标文件组成

1、公司营业执照复印件并加盖单位公章

2、无缝管报价表（见附件二）

3、供货期及第四项要求提供的资料

3.1、供货期说明：投标方需在接到中标通知之日起15日内送达招标方指定地点，如无法满足，将被拒绝。

七、付款方式

1、合同生效日期起 5 日内，供方提交金额为合同总价格30%的收款凭据，需方审核无误后在 5 日内，支付给供方合同总价格的 30 %作为预付款。

2、供方将货物全部送至需方工地，验收合格后，供方开具全额增值税发票后1个月内，需方支付给供方合同总价的60%作为货款。

3、剩余合同总价格的 10 %作为质量保证金，验收合格后1年内没有问题，需方付清尾款。(如有问题，应扣除相应部分)

八、资格审查方法

资格审查方法：资格后审、合格制 。

九、招标保证金：

人民币壹万伍仟元整（开标前未到账视为废标），请于2018年 1月 18 日前汇入指定账户：招商银行股份有限公司扬州分行514902596710201。未中标单位的保证金在开标后的两个工作日退回，中标单位的保证金在签订合同后的两个工作日退回。

十、报价说明：

1、本次招标采用固定单价的形式；

2、本次招标实行单价竞标，该报价为中标的最终单位报价，本次招标不收取任何费用，望投标单位给出具有竞争力的优惠价。

3、报价包含增值税专用发票和运费。

十一、投标文件的有效期

自开标日起60天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

十二、评标方法：

本次招标采用经评审的合理最低价中标；

十三、报名要求及相关文件等资料的获取

投标文件开始接收时间：2018年1月16日9:30

投标文件接收截止时间：2018年1月19日14:30

开标时间初步定于：    2018年1月19日 15.00

投标文件接收地点：扬州市运河南路158号通运商贸城27号楼扬州供热有限公司财务审计部

投标文件接收人：殷辉      招标咨询联系人;张越

联系电话：0514 82185678       联系电话：0514 82185661

附件一：

技术规格及要求

1 总则

1.1 本规范用于扬州供热有限公司李尔线热网管道工程的架空管道的无缝钢管。它包括设计、加工、配制、焊接、热处理和检验等方面的技术要求。它提出了该系统的功能设计、制造、结构、安装和试验等方面最基本的技术要求。

1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应保证提供符合本规范书和相关的国际国内工业标准的优质产品。

1.3 如卖方有除本规范以外的其他要求，应以书面形式提出，经买卖双方讨论后载于本规范书。

1.4卖方应对无缝钢管负有全责，即包括分包或采购的产品。分包或采购的重要产品制造商应事先征得买方的认可。

1.5 本规范书所使用的标准若与卖方执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

1.6 如卖方没有对本规范书提出书面异议，买方则可认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要求。卖方如对本招标文件有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在本规范书的附件“差异表”中。

1.7 本规范书经买卖双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

1.8 在合同签订后，买方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

2 工程概况

2.1本次设备招标范围：

扬州供热有限公司李尔线热网管道工程中包含全部无缝钢管。

2.2 气象条件

2.2 气象条件

极端最高温度                                39.7 ℃

极端最低温度                                -11.5 ℃

年平均温度                                  14.8℃

最热月（7月）平均温度                       27.5 ℃

最冷月（1月）平均温度                       1.8℃

采暖室外计算温度                            -5 ℃

采暖期室外平均温度                          1.4 ℃

年平均大气压力                              101.5 kPa

冬季室外平均风速                            3.3 m/s

夏季室外平均风速                            3.1 m/s

年平均降雨量                                1020 mm

3、设计和运行条件

本设计蒸汽管道操作参数1.6MPa，260℃；设计参数为压力2.0MPa，温度280℃，本设计蒸汽管线属压力管道GB2类。

4. 技术要求和性能要求

管网系统：本设计蒸汽管道及疏放水管道均采用20#材质（GB/T8163-2008）。工厂配制必须按照以下标准和规范中有关条文的要求设计制作。

4.1  国内部分:

(1)  GB222-2006	钢的成品化学成份允许偏差

(2)  GB713-2014	锅炉和压力容器用钢板

(3)  GB5777-2008	无缝钢管超声波探伤检验方法

(4)  GB/T3323-2005	金属熔化焊焊接接头射线照相

(5)  GB10561-2005	  钢中非金属夹杂物含量的测定

(6)  GB11345-2013	焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定

(7) GB/T 13298-91	金属显微组织检验方法

(8) GB 12778-2008	金属夏比冲击断口测定方法

(9) GB/T 15822-2005    无损检测磁粉检测

(10) GB/T 223-2008	钢铁及合金化学分析方法（系列标准）

(11) DL/T 438-2009	火力发电厂金属技术监督规程

(12) DL/T 869-2012	火力发电厂焊接技术规程

(13) DL 5031-1994	电力建设施工及验收技术规范（管道篇）

(14) DL/T 5054-1996	火力发电厂汽水管道设计技术规定

（15）GB 50236-2011     现场设备、工业管道焊接工程施工规范

(16) GB/T8163-2008     输送流体用无缝钢管

4.2 所有管道必须满足买方对以上管道系统、布置、调试等方面的设计要求；满足有关管道管材、管件原材料、加工制作、焊接、安装等验收标准和规范（规程）的要求；满足施工单位对运输、装卸、安装、调试等的一些特殊要求。以上标准有矛盾时按照更严格标准执行。

4.3 单根无缝钢管长度正常为12米一根，不允许以焊接短管的方式来达到买方的要求。

4.4钢管的公称外径和壁厚应符合GB/T17395的规定，无缝钢管其公称外径允许偏差为±1%D或±0.50（取其中数值大的）（D为管道公称外径），公称壁厚允许偏差为﹢12.5%S/-10%S（其中S为公称壁厚）。

4.4.1 壁厚测量方法：在钢管的同一截面上对称的测量4点以上，若有一点的壁厚超出正差范围（即大于9mm）或低于负差范围（即小于7.2mm），即判为不合格品，所有点的壁厚数据平均值结果≥8.0mm，即为符合我司要求的正公差壁厚

4.5无缝钢管的弯曲度应满足每米弯曲度≤1.5(mm/m)，钢管的全长弯曲度应不大于钢管总长度的1.5‰，且不大于12mm。

4.6钢管的两端面应与钢管轴线垂直，并清除毛刺。

4.7无缝钢管的不圆度和壁厚不均应分别不超过外径和壁厚公差的80%。

4.8无缝钢管的管端切斜度应不超过钢管外径的2.5%，但最大应不超过6mm，钢管的端头切口毛刺应予清除。

4.9交货钢管的理论重量与实际重量的偏差应符合如下规定：

(1)单支钢管：±10%；

(2)每批最小为10t的钢管：±7.5%。

4.10 成品管道上应有钢厂的名称代号、炉号或钢厂对炉号的标志，使用等级号，钢的级别号和尺寸及热处理和相应的试验报告的标志，所有的合格证书按相关标准执行，并提供上述相关资料清单。

4.11卖方应对于每根钢管应提供当地锅检所的监检报告。

4.12卖方应在本次标书中提供同类工况管材业绩证明材料，并其业绩不得少于50公里同类管材业绩。

以上列出的仅为通用标准，卖方如有相关的部门或工厂标准，原则上不应低于上述的通用标准。

如在制作前有新版本的标准规范发行，按最新版本的标准规范执行。

5.  管材的检验

5.1  原材料进厂验收及复验，内容为：

(1)  全部管材的外观和几何尺寸检查,壁厚测量（不少于3个断面）。

(2)  全部管材的硬度检验。

(3)  无缝钢管的弯曲度检验。

(4)  无缝钢管的管端检验。

(5)  其余项目按《火力发电厂金属技术监督规程》要求进行验收。

5.2  卖方应有健全的质量管理体系，并通过ISO9000系列质量管理体系认证，在产品生产和服务时要严格执行质量体系程序文件。

5.3 产品应备有合格证书并提供如下质量证明记录，内容至少应包括但不限于：

原材料记录：

(1) 全部管材的外观和几何尺寸检查,壁厚测量记录。

(2) 全部管材的硬度检验记录。

（3）超声波探伤检验、涡流探伤检验、漏磁探伤检验报告。

（4）材料的化学成份报告。

（5）金相组织报告。

（6）机械性能报告。

（7）提供所有管材原产地证明、生产厂家证明。

(8) 提供管道材料化学成分、机械性能、冲击韧性、弯曲试验、液压试验、扩口试验、压扁试验、拉伸试验、热处理状态或金相分析结果、弯管不少于四点的测厚记录。

5.4  管材应有完整的质量证明书。

5.5买方对产品的一切检验的验收并不能解除卖方质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议和有关国家，国际的标准和规范，其责任由卖方承担。

附件二：

| 报 价 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称: 投标金额:人民币万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 货物名称 |  | 型号和规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 其它 | 合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 备件清单请另行列表 |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表签字 : 投标单位盖章： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |